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	1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Монтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», ГОСТов системы стандартов безопасности труда. (ССБТ) и действующих инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке.


К выполнению верхолазных работ допускаются рабочие и  инженерно-технические работники не моложе 18 и не старше 60 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к выполнению указанных работ.


Работники, участвующие в монтаже станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод типа «ЕРШ» «Е-200М1» обязаны пройти инструктаж по безопасным методам труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.00.04-79 «Система стандартов безопасности труда » (ССБТ).

  
При выполнении строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия инструктаж по ТБ следует осуществлять с привлечением работников службы техники безопасности этого предприятия (цеха), на территории которого проводятся эти работы.


Все лица, находящиеся на строительно-монтажной площадке, а также работники   непосредственно участвующие в монтаже станции  без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются (ГОСТ 12.4.087-80).


Не допускается выполнять монтажные работы в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики, трапы и т.д., имеющие ограждения.


Установленные  в проектном положении элементы конструкции оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалось их устойчивость и геометрическая неизменяемость.


Все работы должны производиться в строгом соответствии с проектом производства работ (ППР). При выборе метода подъема и перемещения груза, используемого оборудования и приспособлений необходимо учитывать конкретные условия зоны производства монтажных (такелажных) работ.


Строповка поднимаемого груза должна производиться за специальные устройства в соответствии со схемой строповки, разработанной в ППР. Строповка должна исключать возможность нарушения формы и опрокидывания конструкции и т.д.


Все рабочие должны знать приемы оказания  первой помощи пострадавшему от электрического тока и при других несчастных случаях (ожогах ушибах, порезах и т.д.).

	Подп и дата
	
	

	Инв. № дудл.
	
	

	Взам. инв. №
	
	

	Подп и дата
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Инв. № подл.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ЭПС 200.00.001
	Лист


3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изм
	Лист
	№докум
	Подп
	Дата
	
	

	             
	При работе с горючими жидкостями, растворителями, нитрокрасителями нужно соблюдать меры особой безопасности. Эти вещества должны  храниться в закрытой таре и на рабочем месте их должно быть минимальное количество.

Курить на монтажной площадке разрешается только в специально отведенных местах.

Все рабочие должны знать правила пользования противопожарным инвентарем и приемами тушения в случае возникновения пожара.

Устройство защитного заземления и изоляции установок соответствует «Правилам устройства электроустановок» в разделе I «Общие правила».


Места заземления электродвигателей, воздуходувок и насосов необходимо расположить вблизи фундаментов (стены). При эксплуатации электроустановок должны соблюдаться общие требования безопасности по ГОСТ 12.3.006-75, разделы 4-5 «Требования к производственному персоналу и к применению средств защиты работающих».


Все основные работы должны производиться  только с разрешения пожарной охраны. Рабочие места должны быть оборудованы необходимым инвентарем (огнетушителями пенными, углекислотными, ящиком с песком и т.д.).

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Станция полной биологической очистки хоз-бытовых сточных вод, в дальнейшем именуется просто «изделием»

2. Лица, допущенные к эксплуатации и обслуживанию, должны быть подробно ознакомлены с комплектом ЭД (эксплуатационной документацией) «изделия» станции и всех ее составных частей и оборудования в том числе. ПС, ИМ должны постоянно находиться с «изделием».

3. К  эксплуатации станции допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и аттестацию и имеющие удостоверение на право эксплуатирования и обслуживания станции.

4. При записи в ПС не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

5. Все записи в ПС производить только не смывающимися чернилами, тушью, или шариковой ручкой, отчетливо и аккуратно.

        Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

6.     Претензии, в том числе и рекламации, не подтвержденные записями в ПС предприятием-изготовителем (поставщиком)  не рассматриваются и не принимаются.
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	7.  Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом  записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

8.  После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

9.    При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие  записи по наработке  заверяют печатью предприятия, передающего изделие.
3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Станция «БИО-200М1» предназначена для приема и глубокой очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод малых населенных мест, гостиничных и туристических комплексов. Производительность очистных сооружения составляет 200 м3/сут в зависимости от концентрации и режима поступления исходных сточных вод, а также модификации станции. Станция может применяться  для очистки сточных вод поселков условной численность 680 жителей.


Настоящая модификация станции предназначена для условий эксплуатации в северных районах в условиях пониженных зимних температур, а также и в южных районах.
4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Станция типа «БИО» должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекса конструкторской документации.

2. Основные размеры и параметры станции в зависимости от  производительности должны соответствовать значениям, указанным на  чертежах в технической документации.

3. Все узлы станции и вспомогательное оборудование следует размещать в соответствии с проектом их привязки, выполненном для данного конкретного объекта.

4. Станция располагается на открытом воздухе в районах с расчетной минимальной зимней температурой наружного воздуха минус 400 С..

5. Для  изготовления станции необходимо применять углеродистую сталь обыкновенного качества по ГОСТ 380.

6. Установленная мощность станции  49,1кВт;

  Потребляемая мощность на технологические нужды станции 7,5кВт.                                                
4.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Станция предназначена для эксплуатации в районах со следующими климатическими условиями:
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	Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

Расчетная минимальная зимняя температура наружного воздуха

°С:

-40

Нормативная снеговая нагрузка

кгс/м2;

до 200

Скоростной напором ветровой нагрузки

кгс/м2;

до 55

Сейсмичность

баллы

до 9

Станция относится:

по капитальности

II класс сооружений;

по долговечности

П степень;

категория помещений по пожарной опасности

«Д» согласно НПБ 105-95;

степень огнестойкости

II согласно СНиП 2.09.02-85*

Основные технические характеристики

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

Габаритные размеры станции, не более 

(длина х ширина х высота)

мм

12200х6200х5600

Габаритные размеры приставного блок-усреднителя, не более 

(длина х ширина х высота)

мм

6200х3200х3400
Размеры по бетонному основанию (длина х ширина)

м

18,2х8,1

Установленная электрическая мощность

    - На технологические нужды станции

КВт 

кВт/ч

49,1

7,5

4.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

Производительность
м3/сут

200

Средний номинальный расход сточных вод
м3/час

8,3

Максимальный коэффициент часовой неравномерности

-

2,0

Характеристики исходной сточной жидкости: БПКполн

МгО2 /л

255
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	- Взвешенные вещества 

- Азота аммонийных солей NH4 +

- Концентрация фосфатов р2о5
- Температура

мг/л

 мг/л

 мг/л

OC

221

 32

11,2

 15-30

Характеристики очищенной воды.

- БПКполн

- Взвешенные вещества Св.в. 

- Азот аммонийных солей NH4 +.

· Концентрация фосфатов р2о5
· Нитриты NO2
· Нитраты NO3
мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

3-5

3-5

0,5 

0,46

0,02

9,1

Показатели исходной сточной жидкости не указанные в приведенной выше таблице должны соответствовать «Нормам приема сточных вод в канализацию».

Санитарно-защитная зона между границами участка станции и жилыми кварталами, а так же пищевыми предприятиями, с учетом их перспективного развития, должна составлять не менее 50 м.

4.3. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СТАНЦИИ

Станция состоит из восьми блок-контейнеров и приставного блок-усреднителя устанавливаемых на бетонное основание. Будучи состыкованными, вместе, станция и усреднитель образуют единую технологическую цепочку приёма и обработки канализационных сточных вод. Каждый, из которых представляет:

- Станция  - состыкованная из восьми блок-контейнеров, образует утеплённое здание заводского изготовления, габаритными размерами не более 12,2х6,2хН=5,60м., в котором смонтированы все необходимые  сооружения и оборудование.
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	- Усреднитель – конструктивно законченное, отдельно стоящее от станции здание заводского изготовления, габаритными размерами не более 6,2х3,2хН=3,40м., утеплённое. Оборудовано индивидуально установленным насосным оборудованием, приборами автоматики.

Утепленная конструкция станции и усреднителя в целом обеспечивает условия достаточной теплоизоляции и удобство при эксплуатации в условиях сурового климата.

Блок-контейнеры станции и приставной усреднитель далее по тексту «Изделие» изготавливаются заводом изготовителем полностью укомплектованными. На заводе изготовителе проводится контрольная сборка «Изделия»  с последующей разборкой и упаковкой в зависимости от условий транспортирования. Монтаж «Изделия» предусматривает восстановление межблочных соединений конструкций блок-контейнеров, технологических трубопроводов и кабелей.

Фундаментом для «Изделия»  является монолитная железобетонная плита, армированная сеткой. Габаритные размеры которой,  18,2х 8,1 м.

«Изделие» набрано из 3-х типов унифицированных блок-контейнеров полной заводской готовности.

Все емкости, перепуски технологических трубопроводов через стенки емкостей выполнены с обеспечением герметичности. Все стальные конструкции окрашены 2-мя слоями эмали по слою грунтовки или масляной краской.

Внутренние поверхности емкостей покрыты специальной коррозионно-защитной грунтовкой.

Фундаментами под оборудование являются стальные каркасы полов контейнеров. Полы в помещениях - стальной рифленый лист. Основания «Изделия»  рассчитаны на технологическую нагрузку до 8,0 кН/м2 (800 кгс/м2).

«Изделие» рассчитано на эксплуатацию с относительной влажностью внутри помещений до 80%. Стыки между блоками уплотняются пенополистиролом и закрываются нащельниками, которые кроме функций крепления блоков и защиты стыков от продувания и попадания влаги придают зданию станции архитектурно-законченный вид. 

Блоки всех типов «Изделия» в транспортном положении вписываются в габарит погрузки согласно «ТУ погрузки и крепления грузов», Москва. «Транспорт», 1990г.
4.4. ОПИСАНИЕ БЛОКОВ
Блоки типа I. 
Блок типа I имеет поперечное сечение прямоугольной формы. Размеры блока: высота 2,80м, ширина 3,1м, длина 6,1м, стыкуются как по длинной стороне, так и по короткой стороне, образуют первый этаж здания станции. 

В первом блоке располагаются – блок стабилизатора
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	Во втором блоке располагается – блок аэротенка

В третьем блоке располагается – блок отстойник

В четвёртом блоке располагается – блок технологический

Блок типа II.
Блок типа П имеет трапециевидное поперечное сечение. Размеры блока: высота высокой части блока 2,80 м, низкой части 2,00 м, ширина 3,1м, длина 6,1 м. Блоки типа П образуют второй этаж и крышу здания.

В пятом блоке располагаются – блок УФС
В шестом блоке располагаются - блок переходов аэротенка

В седьмом блоке располагаются - блок переходов отстойника

В восьмом блоке располагаются - блок переходов технологический
Блок типа III.
Блок типа III представляет собой отдельно стоящее  задание с двухскатной крышей прямоугольной формы с размерами не более 6,2х3,2хН=3,4м. (где Н – высота здания).
В девятом блоке располагается ёмкость усреднителя, погружной насос, технологические трубопроводы, смотровой люк, приборы автоматики.

4.4.1. НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ «Изделия»  
К несущим металлоконструкциям относятся объемные каркасы, выполненные из прокатных профилей.

Основой для всех блоков служит объемный каркас, выполненный из квадратных труб 100х100х4 мм.

Объемный каркас блоков состоит из двух ячеек с размерами в плане 3,00 х 3,00 м. В углах ячеек расположены основные стойки. Стены емкостей и ограждающие стены блоков усилены стойками из швеллера №10, расположенными с шагом 1,00м. Для усиления блока в углах пространственной конструкции расположены стальные треугольные косынки.

Длина и ширина каркаса для всех типов блоков 6,00 м и 3,00 м соответственно.

На стойки каркаса допускается крепить щиты КИПиА, отопительные приборы и т.п. массой не  более 50 кг.

Основания блоков разработаны в зависимости от технологических нагрузок и выполнены в виде балочной клети из коробки по периметру и ряда поперечных балок. Поперечные балки расположены с шагом 1 м. Верхняя плоскость основания выполнена из стального листа толщиной 5 мм, нижняя - из стального листа толщиной 2 мм. Пустое пространство основания заполнено утеплителем.

Пол технологических мостиков выполнен из просечно-вытяжного листа.

Пол смотровой площадки, первого этажа и пол блока УФС над емкостью аэротенка выполнены из стального рифленого листа.
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	4.4.2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ «Изделия»  
Роль ограждающих конструкций выполняют стены, выполненные в виде трехслойной конструкции в каркасе блоков. Трехслойная конструкция состоит из утеплителя толщиной до 150 мм, покрытого с двух сторон плитой ДВП, с наружной стороны покрыто специальной гидроизоляционной кровельной пленкой и обшитого окрашенным профилированным листом толщиной 0,7 мм. Утеплитель - штапельное стекловолокно типа «ISOVER» марки КТ-11-100. Облицовка профилированным листом выполнена по обрешетке из прокатного профиля.

[image: image1.png]Ipoduactun
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Кровельные панели также трехслойной конструкции.

Теплотехнические свойства ограждающих конструкций соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередачи СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» табл. 16.

Оконные проемы выполнены с размерами 800х800 мм, окна глухие или открывающиеся внутрь, имеют двойное остекление.

Наружные двери утеплены.

4.5. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ

В станции применена схема полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод с нитри-денитрификацией, доочисткой в биореакторе с иммобилизованной микрофлорой и обеззараживанием ультрафиолетом.

Станция также включает устройство, фильтрующее самоочищающееся (УФС), аэробный стабилизатор-илоуплотнитель, аэротенк-динитрификатор, отдельно стоящий усреднитель расхода.

4.5.1.МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
Сточная вода по напорному трубопроводу от КНС поступает на устройство фильтрующее самоочищающееся (УФС) и по бойпасной линии в обход УФС в аэротенк-динитрификатор. При фильтровании сточной воды по наклонному ситу УФС происходит разделение частиц по крупности: более 1 мм – кек и менее 1 мм - фугат.
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	Отфильтрованная часть стока (фугат), проходя через сетку, поступает через отводящий патрубок в усреднитель, а так же по бойпасной линии в обход усреднителя в аэротенк-денитрификатор. Задержанные на сетке крупные включения смываются в мешок вновь поступающим потоком, что вызывает эффект самоочищения сетки. Кек попадает в мешок и выносится на утилизацию.

Эффективность задержания взвешенных веществ на УФС составляет 20-30%.

Применение УФС позволяет исключить из схемы песколовки и первичные отстойники. Кроме того, на УФС отбивается не задерживаемая в отстойнике всплывающая взвесь, т.е. стабилизируется работа отстойника и блока доочистки.

УФС целиком изготовлена из нержавеющей стали. Максимальная пропускная способность УФС составляет  30м3/ч. Подача насосов КНС не должна превышать это значение. В плане УФС расположено над аэротенком - денитрификатором.

От УФС стоки самотеком поступают в усреднитель, который представляет собой закрытую емкость с системой естественной вентиляции выведенной за пределы сооружения. 

Усреднитель необходим для стабилизации работы последующих сооружений биологической очистки и доочистки.

Благодаря УФС исключается возможность заиления и запесковывания усреднителя, однако предусмотрена перфорированная система взмучивания объема усреднителя сжатым воздухом. 

4.5.2. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
Из усреднителя стоки погружным насосом перекачиваются в голову аэротенк-денитрификатор. Возвратный ил эрлифтами из вторичного отстойника подаётся в голову аэротенка-денитрификатора.. 

На случай отключения электроэнергии или поломки погружного насоса предусмотрен аварийный перелив из усреднителя в дренажную яму.

 Аэротенк-денитрификатор одно-коридорный с мелкопузырчатой пневматической аэрацией (аэраторы пластиковые «Полипор»).

Аэротенк нитрификатор четырех коридорный с мелкопузырчатой пневматической аэрацией (аэраторы пластиковые «Полипор»).

В четырёх-коридорном аэротенке используется прикрепленная, ориентированная и свободноплавающая микрофлора.

В первом коридоре четырёх-коридорного аэротенка установлена кассета, из нержавеющей стали с синтетической загрузкой типа «Ерш», с помощью которой осуществляется иммобилизация микрофлоры. 
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	 Оптимальная доза ила в аэротенке определяется в ходе пусконаладочных работ.

Вторичный отстойник вертикального типа с 4-х ячеистым днищем. 

Подача иловой смеси из аэротенка в центр вторичного отстойника осуществляется самотеком, вертикальной трубой. Условный проход трубы обеспечивает минимальное  сопротивление движению воды, скорость движения воды не более 30мм/с.

Водосборные лотки расположены по периметру отстойника. Они обеспечивают равномерный сбор воды с помощью треугольных водосливов.

Рециркуляция активного ила в системе аэротенк - вторичный отстойник осуществляется с помощью 4-х эрлифтов, опущенных в конуса отстойника. Эрлифты перебрасывают рециркуляционный расход в стаканы трубопровода отвода возвратного и избыточного активного ила, и далее по нему в начало аэротенка-денитрификатора. 

Эрлифты подачи возвратного ила выполнены из нержавеющей стали. 

В аэротенке - вторичном отстойнике происходит снижение содержания БПК до 15-20 мг/л и по взвешенным веществам до 15-20 мг/л.

4.5.3. ДООЧИСТКА

Доочистка стоков после полной биологической очистки происходит в двухступенчатом биореакторе доочистки с помощью иммобилизованной микрофлоры с синтетической загрузкой типа «Ерш».

В блоке доочистки первой ступени аэрация осуществляется с помощью системы аэрации, уложенной на дне.

Аэрация второй ступени доочистки осуществляется с помощью рециркуляционных эрлифтов.

Регенерация загрузки производится периодически, продувкой сжатым воздухом, с помощью системы перфорированных труб. Вода со смытой в процессе регенерации биопленкой отводится через систему опорожнения насосом опорожнения в усреднитель. 

Частота и продолжительность регенерации биореактора доочистки определяются в ходе пусконаладочных работ.

Из биореактора доочистки сточная вода самотеком по трубопроводу подачи поступает в фильтр тонкой доочистки.

Фильтр тонкой доочистки имеет комбинированную загрузку из синтетической загрузки типа «Ерш» и насыпной угольной загрузки «Пуролат».
 Фильтр имеет дренажную систему сбора очищенной воды «Экотон».
Эксплуатация фильтра требует его периодической, водо-воздушной регенерации.

Применение данного фильтра позволяет очищать сточные воды до норм установленных к сбросу в рыбохозяйственный водоем 1-ой категории.
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	4.5.4. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Из фильтра очищенная вода под гидростатическим давлением через установку обеззараживания поступает в трубопровод очищенной воды. На станции применена установка обеззараживания воды ультрафиолетом УОВ-15 производства НПО «ЭНТ». Установка укомплектована системой регенерации. Описание установки и правил ее эксплуатации изложены в паспорте установки и РЭ (руководство по эксплуатации)

4.5.5. ОБРАБОТКА ОСАДКА

В ходе работы станции образуются отходы, задерживаемые на УФС и избыточный ил аэротенка.

Отходы УФС вывозятся на свалку бытовых отходов вместе с мешком.

Избыточный активный ил из вторичного отстойника по трубопроводу отвода возвратного и избыточного активного ила, под гидростатическим давлением, отводится в аэробный стабилизатор-илоуплотнитель, где осуществляется накопление объема стабилизатора, при постоянной аэрации. По накоплению всего объема стабилизатора аэрацию отключают. По истечении времени осаждения стабилизированного ила осуществляют отбор надиловой воды с помощью плавающего лотка в резервуар надиловой воды. Контроль отвода надиловой воды осуществляется визуально, с помощью стеклянной вставки на трубопроводе отвода надиловой воды.

После чего продолжают накопление и стабилизацию избыточного ила до полного накопления объема стабилизатора.

Предельная концентрация сгущенного ила и другие технологические параметры сооружений обработки осадка определяются в ходе пуско-наладочных работ.

Стабилизированный избыточный активный ил по трубопроводу самотеком отводится в колодец приема стабилизированного осадка, откуда он откачивается ассенизационной машиной и отвозится в места утилизации, согласованные с природоохранными органами. 

Опорожнение емкости надиловой воды осуществляется после накопления всего рабочего объема с помощью трубопровода отвода надиловой воды  в аэротенк-денитрификатор.

4.6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Электротехническая часть разработана в соответствии с ПУЭ.

Питание предусмотрено от ближайшей ТП. Установленная мощность – 49,1кВт.
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	4.6.1. Силовое электрооборудование

Потребителями электроэнергии проектируемой станции являются электродвигатели насосов, воздуходувок, сантехнических вентустановок, электрические печи отопления и электроосвещение.

С точки зрения обеспечения надежности электроснабжения, проектируемая станция относится ко 1ой категории.

Основные показатели электропотребления приведены в таблице 1.

Таблица 1
№ п/п

Наименование
Единица измерения
Показатели
1.

2.

Напряжение низковольтной сети

Установленная мощность электроприемников.
Всего
В том числе:
- силовые токоприемники
- электроосвещение
кВ

кВт

кВт

кВт

0,230/0,400

          49,1

            46,43

2,67

Для приема и распределения электроэнергии в здании очистных сооружений предусматривается шкаф силовой ШС, укомплектованный автоматическими выключателями.

 Компенсация реактивной мощности не предусматривается согласно пункту 4.34 ВСН59-88 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования".

Выбрана силовая коммутационная аппаратура серии LC1 производства фирмы Schneider Electric, которая размещается в шкафу управления ШУ. 

Управление ультрафиолетовыми установками обеззараживания осуществляется от шкафов управления , поставляемых комплектно с установками.

Силовые распределительные сети выполняются кабелем, не распространяющим горение марки ВВГ, прокладываемым частично в коробах по строительным конструкциям и частично в стальных трубах по полу.
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	4.6.2. Электроосвещение

Электроосвещение проектируемой станции биологической очистки разработано с учетом требований СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Для освещения помещений предусмотрено рабочее и ремонтное освещение.

Напряжение ламп общего освещения - 220В.

Выбор типов светильников произведен в зависимости от условий среды в освещаемом помещении, назначения данного помещения, величины нормируемой освещенности и высоты установки светильника от пола.

Основные данные по электроосвещению приведены в таблице 2.
Таблица 2

№ п/п
Наименование участков, помещений
Категория помещения  по ПУЭ
Преимущественная освещенность, ЛК
Преимущественный    тип светильника
1

Технологический блок
Влажная
150

PE 2 х 36 IP65
2

Помещение УФС
Влажная
75

PE 2 х 18 IP65
3

Помещение смотровых мостиков
Влажная
75

PE 2 х 36 IP65
Питание сети рабочего освещения осуществляется самостоятельным фидером от силового шкафа ШС. Сеть электроосвещения трехпроводная (фазный, нулевой рабочий и защитный нулевой проводники) и выполняется кабелем ПУНП 3х1,5, прокладываемым в кабель-каналах. Управление освещением предусмотрено выключателями по месту. Обслуживание светильников производится с лестницы-стремянки.

4.6.3. Защитные мероприятия. Заземление. Молнеезащита
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током в случае аварии рабочим проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

1. контур-защитное заземление (см. проект Е-200М1-Эл.; лист 6);

2. защитное зануление; 

3. уравнивание потенциала; 

4. защитное отключение.
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	Согласно требованиям п.7.1.87 ПУЭ 7го издания предусматривается повторное заземление нулевых жил питающих кабелей. Контур заземляющего устройство выполнен из 4х вертикальных электродов из круглой стали диаметром 16 мм длиной 3 м, соединенных между собой по периметру полосовой сталью 4x40 мм. Сопротивление контура заземления в любое время года не должно превышать 10 Ом

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования занулены путем присоединения к нулевому защитному проводу "РЕ".

В качестве защитных проводников используются специально предусмотренные жилы кабелей и провода.

На основании ПУЭ - 7 издание, главы 7.1 "Защитные меры безопасности", п. 7.1.87 предусматривается система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

основного магистрального заземляющего проводника;

металлических   частей   строительных   конструкций,   металлических   труб коммуникаций.

В качестве дополнительной меры защиты от поражения электрическим током, в распределительной сети к розеткам для переносного инструмента и в сети электроосвещения в связи с установкой светильников ниже 2,5 м предусмотрены устройства защитного отключения УЗО.

Согласно "Инструкции по устройству молнеезащиты зданий и сооружений" РД 34.21.122-87 рабочим проектом предусмотрена молнеезащита проектируемого здания очистных сооружений по III-ей категории и выполняется присоединением металлоконструкций здания к контуру заземления.
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	5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ИЗДЕЛИЯ


Станция полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод серии «ЕРШ» при транспортировке должна быть устойчива к воздействию механических и климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий транспортирования и хранения.

5.1. УПАКОВКА

5.1.1. Общие требования к упаковке станции должны соответствовать ГОСТ 9.014, а комплектующих изделий - соответственно техническим условиям.

5.1.2. Техническая и сопроводительная документация на станцию должна быть упакована в пакет, на котором должна быть надпись «Техническая документация здесь».

5.1.3. Комплектующие изделия вместе с технической документацией должны упаковываться каждый в свою отдельную тару в соответствии с требованиями технических условий на комплектующие элементы.

5.1.4. Маркировочная табличка на время транспортирования, хранения и монтажа станции должна покрываться солидолом по ГОСТ 4366 или ГОСТ 1033.

5.2. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.2.1. Станция в упаковке предприятия-изготовителя должна быть пригодна для транспортирования открытым железнодорожным  транспортом по требованиям ОТТ 1.1.4-84, а также открытым автомобильным транспортом по ОТТ 1.1.4-92 (часть II) при температуре  окружающего воздуха от 233К (-40°С) до ЗЗЗК(60°С) и относительной влажности воздуха 98% при 308К (35°С) и барометрическим давлением не менее 0,08 МПа (600 мм. рт. ст.) в условиях 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150.

5.2.2. При транспортировке тара со станцией должна быть закреплена от перемещений.

5.2.3. Временная противокоррозионная защита и упаковка должны обеспечивать сохранность станции (без переконсервации) при хранении в условиях по ГОСТ 15150 – 3 года.

5.2.4. В местах хранения станции должна обеспечиваться минимально допустимая температура хранения не ниже 233 К (-40°С) и относительная влажность не более 98%. 

5.2.5. Предприятие-изготовитель обязано известить   предприятия заказчика  о дате отгрузки готовой продукции уведомлением.

5.2.6. Погрузка станции на транспортное средство должна осуществляться под наблюдением ОТК предприятия-изготовителя и представителя заказчика.

При этом проверяется соблюдение необходимых мер
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	предосторожности при погрузке и надежном креплении ящиков на транспортных средствах. По окончании отгрузки составляется акт в 3-х экземплярах.

5.3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки станции «ЕРШ» приведен в таблице №2 с. ТУ 4859-002.


5.3.1. Комплектность станции.


Комплект поставки станции «ЕРШ» приведен в таблице 3.

Таблица № 3

№ п/п

Наименование

Марка оборуд.

Технич. хар-ка

Ед. изм

Кол-во

Примечание

Станция Е-200М1БПФ

1

Блок стабилизатора

Е-200С 

 6.0х3.0х2.8 

шт

1

2

Блок аэротенка

Е-200А 

 6.0х3.0х2.8 
шт

1

3

Блок отстойник

Е-200ОТ 

6.0х3.0х2.8 
шт

1

4

Блок технологический

 Е-200Т

 6.0х3.0х2.8 

шт

1

5

Блок УФС

Е-200УФС

6.0х3.0х2.8 
шт

1

6

Блок переходов аэротенка

Е-200ПА

6.0х3.0х2.8 
шт

1

7

Блок переходов отстойник

Е-200ПОТ

6.0х3.0х2.8 
шт

1

8

Блок переходов технологический

Е-200ПТ

6.0х3.0х2.8 
шт

1

9

Блок усреднителя

Е-200У

6.0х3.0х3.4 

шт

1

Оборудование 

1

Устройство фильтрующее самоочищающееся

УФС-1

Q=30м3/час 

шт

1

2

Поддон УФС

 нерж сталь

 

шт

1

3

Воздуходувка с шумозащитным кожухом

DT20/40/

DN65+К40 

 Q=325м3/ч
H=4м  N=5.5кВт 

шт
2

Lutos, Чехия
4

Насос погружной

АР.35.40.08.А1

Q=10 м3/ч, H= 7.5 м

N= 1.2 кВт

шт

2

Grundfos,

Германия 

4а

Насос погружной

AP.10.65.21.А3

Q=40м3/ч Н=10м

N= 2.5 кВт 

шт

2

Grundfos,

Германия 

5

Установка ультрафиолетового обеззараживания

УОВ-15

Q=15 м3/ч

N=0.65кВт 

шт

2

НПО «ЭНТ» 

6

Насос

Иртыш-30НФ

 Q=40м3/ч Н=10м

N= 3 кВт 

шт

2

ОДО «Предприятие»Взлет» 

7

Вентилятор осевой реверсивный

ВО-18-270-1,6

N=0.023 кВт 

шт

8

ОАО «Мовен»

8

Расходомер

ЭРСВ-310

 Dn 80 

шт 

1

«Взлет»

Россия

9

Тепловая завеса

ТЗ-7,5

N=7,5 кВт 

шт

1

ЗАО «Эконика» 

10

Настенный конвектор

CNS-200 

N=2 кВт 

шт

5

Shtibel, Германия

11

Аэратор аэротенка

Полипор

Dn83

компл

6

НПФ «Этек» 

12

Аэратор доочистки

Полипор

Dn83

компл

1

НПФ «Этек» 

13

Лоток вторичного отстойника

AISI 304

нерж сталь  

компл

1

14

Кассета с синтетической загрузкой аэротенка

AISI 304 

1.3х1.3х1.5 

шт

2

15

Кассета с синтетической загрузкой доочистки

AISI 304  

1.3х1.3х2.0 

шт

3
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	16

Эрлифтный насос рециркуляции актив. ила

AISI 304

Dn 50

шт
4

17

Эрлифтный насос аэрации доочистки 2-й ступени

AISI 304

Dn 50

шт
2

18

Аэратор стабилизатора

AISI 304

Dn 80

шт

1

19

Система регенерации 1-й ступени блока доочистки

AISI 304
Dn 50
шт
1

20

Система регенерации 2-й ступени блока доочистки

AISI 304
Dn 50
шт
1

21

Система взмучивания усреднителя

AISI 304
Dn 50
шт
1

22

Лоток сбора надиловой воды

AISI 304
плавающий

шт

1

23

Дренажная система фильтра
ЭФТ-1.0-120

Dn 80

компл
1

НПФ«Экотон»
24

Пуролатовая загрузка

«purolat»

2-5мм
кг
450

ООО ПКФ «Синтез»

25

Пуролатовая загрузка

«purolat»

0.8-1.6мм

кг

450

ООО ПКФ «Синтез»

26

Лоток подачи воды на пуролат

AISI 304

Нерж сталь

шт

1

27

Кассета с синтетической загрузкой фильтра

AISI 304

1.4х1.0х0.5

шт

1

28

Лоток сбора регенерационной воды

AISI 304

Нерж. сталь

шт.

2

29

Система взмучивания ёмкости надиловой воды
AISI 304
Dn 32
шт
1

Системы трубопроводов

1

Трубопровод сжатого воздуха

Г1

Ду 80

компл

1

AISI 304

2

Трубопровод подачи хоз-быт. сточных вод напорный

К1Н

Ду 80

компл

1

AISI 304

3

Трубопровод усреднённых сточных вод напорный

К2Н

Ду 50

компл

1

AISI 304

4

Трубопровод отвода возвратного и избыточного акт. ила 

Ш1

Ду 100

компл

1

AISI 304

5

Трубопровод самотечного опорожнения

К5

Ду 80

компл

1

AISI 304

6

Трубопровод сброса регенерационной воды в усреднитель

К4Н

Ду 50

компл

1

AISI 304

7

Трубопровод отвода стабилизированного акт.ила

Ш2

Ду 80

компл

1

AISI 304

8

Трубопровод отвода надиловой воды

К6

Ду32

компл

1

AISI 304

9

Трубопровод очищенных вод

К8

Ду80

компл

1

AISI 304

10

Трубопровод сброса очищенных и обеззараженных вод

К9

Ду80

компл

1

AISI 304

11

Трубопровод отвода надиловой воды в аэротенк-денитрификатор 

К10

Ду80

компл

1

Cт3

12

Трубопровод подачи хоз-быт. сточных вод самотечный

К1

Ду 100

компл

1

13

Трубопровод иловой смеси самотеч.

К3

Ду 150

компл

1

AISI 304

14

Хоз. питьевой водопровод

В1

Ду15

компл

1

ПВХ

15

Трубопровод регенерации фильтра

К11Н

Ду50

компл

1

AISI 304

16

Трубопровод отвода регенерационной воды

К4Н

Ду50

компл

1

AISI 304

17

Воздуховод регенерации фильтра

Г1

Ду50

компл

1

AISI 304



	Подп и дата
	
	

	Инв. № дудл.
	
	

	Взам. инв. №
	
	

	Подп и дата
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Инв. № подл.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ЭПС 200.00.001
	Лист


19

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изм
	Лист
	№докум
	Подп
	Дата
	
	

	             
	Запорно-регулировочная арматура
1

Вентиль

Ду15

шт

6

2

Вентиль

Ду25

шт

1

3

Вентиль

Ду50

шт

11

 

4

Кран шаровой

Broen
Ду50

шт

4

Дания

5

Кран шаровой

 Broen 

Ду32

шт

1

Дания 

6

Кран шаровой

Broen
Ду15

шт

1

Дания 

7

Дисковый поворотный затвор

Tecofi 

Ду50

шт
4

Франция 

8

Дисковый поворотный затвор

Tecofi  

Ду80

шт
18

Франция  

9

Дисковый поворотный затвор

Tecofi 

Ду100

шт
4

Франция 

10

Компенсатор
 
Ду80
шт
1

Разное

1

Рукомойник

Нерж сталь

500х500

шт

1

Россия

2

Окно пластиковое

Стеклопакет

800х800

шт

5

Россия

3

Дверь в помещение станции

обшита вагонкой

шт

1

Россия

4

Дверь в помещение УФС

стеклянная вставка

шт

1

Россия

5

Дверь в помещение рукомойника

металлическая

шт

1

Россия

6

Замок на входную дверь

шт

2

Россия
7

Защелка дверная

шт

2

Россия
8

Шпингалет

шт

8

Россия
9

Ведро пластмассовое

7л

шт

1

Россия
10

Совок пластмассовый

шт

1

Россия
11

Веник

шт

1

Россия
Расходные материалы

1

Мешки на УФС

 

 

шт

100

ООО «Ди-аР-Си Строй Груп»

2

Масло для воздуходувок

mobil1 

5w-50 

л
2

Германия 

3

Кислота щавелевая

 

 

кг

1

Россия 

Электрика

1

Светильник наружный «Ресничка»

D270 IP54  

0.1 кВт 

шт

1

 Россия

2

Лампы потолочные большие

РЕ 2х36 IP65

0.072 кВт 

шт

10

 Россия 

3

Лампы потолочные малые

    РЕ 2х18 IP65

0.036 кВт 

шт

2

 Россия 

4

Шкаф силовой

ШС 

600х600 

шт
1

Компл 

Schneider Electric 

5

Шкаф управления

ЩУ 

800х600 

шт

1

Компл.

Schneider electric 
6

Электро-контактный манометр

ДМ 2010

0-1.6кгс/см2

шт

1

Россия

7

 Сигнализатор уровня

САУ-М6

3-х канал.

шт

1

Россия

8

Шкаф управления 

УОВ-15 

220В 

шт

2

Россия 

9

Выключатели настенные

POLO 
шт

4

 Польша

10

Розетки
 POLO 

2P+PE  

шт

11

Польша 
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	5.4. МАРКИРОВКА

5.4.1 Общие требования к маркировке «Изделия» и ее составных частей должны соответствовать ГОСТ 12971 и техническим условиям на  составные части.

5.4.2 Маркировка «Изделия»  «ЕРШ» должна содержать:

• наименование и обозначение «Изделия» ее модификацию и производительность (м3/сут.);

• заводской номер «Изделия»;

• наименование предприятия-изготовителя, его адреса, товарного знака;

• обозначение настоящих технических условий;

• знак соответствия «Изделия», сертифицированной на соответствие требованиям стандартов.

• год и дату выпуска.

5.4.3 Оборудование, входящее в состав «Изделия», должно иметь каждое свою маркировку, выполненную в соответствии со своими техническими условиями.

5.4.4. Маркировка наносится на ярлык типографским способом. Заполнение переменных данных проводят с помощью штампов или другими способами, обеспечивающими четкость и сохранность маркировки в период эксплуатации станции.

5.4.5. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с указанием значений допустимых условий хранения.

5.4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗИП
5.4.1.1. Одиночный комплект ЗИП (ЗИП-О) должен обеспечивать постоянное поддержание при эксплуатации работоспособности «Изделия» проведением технического (регламентного) обслуживания, плановых и неплановых ремонтов в соответствии с требованиями ЭД.

5.4.1.2. В комплект ЗИП-0 «Изделия»  должны входить комплекты ЗИП-О, комплектующих элементов (оборудования), входящих в состав «Изделия»  

5.4.1.3 Детали из ЗИП при замене не должны требовать дополнительной пригонки к месту  и подстройки.

ЗИП считается выдержавшим проверку качества, если его комплектность соответствует комплектности указанной в ведомости ЗИ-0 соответствующего комплектующего изделия.  
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	6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. ООО «Ди-аР-Си Строй Груп» гарантирует соответствие качества станции требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных ТУ и эксплуатационной документацией.

2. Гарантийный срок эксплуатации станции до капитального ремонта -3 года со дня сдачи объекта Заказчику.

3. Гарантийный срок целостности емкостных сооружений -10 лет.

4. Гарантийный срок на поставляемое оборудование -1 год. 

5. Гарантии на запасные части и комплектующие изделия должны соответствовать гарантиям, указанным в технической документации на соответствующие комплектующие изделия.

· Если Заказчик произвёл самостоятельно (или какая-то другая монтажная организация) монтаж, наладку и  пуск изделия в эксплуатацию, в этом случае ООО «Южстальконструкция» не несет ответственности за   выше перечисленные гарантийные обязательства за исключением:

· Если Заказчик предварительно согласовал свои действия, связанные с наймом монтажной организации или самостоятельными  действиями  по монтажу, наладке и пуску изделия в эксплуатацию - с ООО «Южстальконструкция».

ВНИМАНИЕ!!   Гарантийные обязательства распространяются только на все работы, связанные с монтажом, наладкой и пуском изделия в эксплуатацию под руководством шефмонтажа или бригадой монтажно-наладочного участка нашего предприятия! 

ПРИМЕЧАНИЕ:

В настоящий паспорт могут быть не внесены изменения, направленные на улучшение технических, технологических и эксплуатационных характеристик изделия. ООО «Южстальконструкция» оставляет за собой право вносить изменения в документацию. 

ООО «Южстальконструкция» по согласовании с Заказчиком разработает за дополнительную оплату ЭД (эксплуатационную документацию):

- Нормы расхода запасных частей (НЗЧ)

- Нормы расхода материалов (НМ)

- Ведомость ЗИП (ЗИ)

- и т. д.
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